PRZEGLĄD AGLOMERACJI LĘDZINY WYNIKAJĄCY Z ART. 92 USTAWY PRAWO WODNE

(styczeń 2026 r.)

SPIS TREŚCI

1.	Dane ogólne – analiza zmian w odniesieniu do obowiązującej Uchwały 
w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Lędziny	4

1.1.	Stan zawarty w obowiązującej Uchwale	4

1.2.	Stan obecnie analizowany	4

2.	Dokumenty stanowiące podstawę do wyznaczenia aglomeracji – analiza 
zmian w odniesieniu do obowiązującej Uchwały w sprawie wyznaczenia 
obszaru i granic aglomeracji Lędziny	4

2.1.	Stan zawarty w obowiązującej Uchwale	4

2.2.	Stan obecnie analizowany	7

3.	Informacja o długości i rodzaju sieci kanalizacyjnej lub planowanej do budowy 
sieci kanalizacyjnej – analiza zmian w odniesieniu do obowiązującej Uchwały 
w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Lędziny	11

3.1.	Stan zawarty w obowiązującej Uchwale	11

3.2.	Stan obecnie analizowany	12

4.	Informacja o liczbie stałych mieszkańców aglomeracji obsługiwanych przez 
sieć kanalizacyjną lub planowaną do budowy sieć kanalizacyjną oraz 
oczyszczalnie ścieków – analiza zmian w odniesieniu do obowiązującej 
Uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Lędziny	13

4.1.	Stan zawarty w obowiązującej Uchwale	13

4.2.	Stan obecnie analizowany	13

5.	Informacja o liczbie osób czasowo przebywających w aglomeracji obsługiwanych 
przez sieć kanalizacyjną lub planowaną do budowy sieć kanalizacyjną oraz 
oczyszczalnie ścieków – analiza zmian w odniesieniu do obowiązującej Uchwały 
w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Lędziny	14

5.1.	Stan zawarty w obowiązującej Uchwale	14

5.2.	Stan obecnie analizowany	14

6.	Informacja o przemyśle obsługiwanym przez sieć kanalizacyjną lub planowaną 
do budowy sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnie ścieków – analiza zmian 
w odniesieniu do obowiązującej Uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru 
i granic aglomeracji Lędziny	15

6.1.	Stan zawarty w obowiązującej Uchwale	15

6.2.	Stan obecnie analizowany	15

7.	Informacje na temat długości i rodzaju planowanej do wykonania sieci 
kanalizacyjnej w celu dostosowania aglomeracji do warunków określonych 
w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków 
komunalnych (91/271/EWG) oraz liczby osób korzystających z planowanej 
sieci kanalizacyjnej– analiza zmian w odniesieniu do obowiązującej Uchwały 
w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Lędziny	17

7.1.	Stan zawarty w obowiązującej Uchwale	17

7.2.	Stan obecnie analizowany	19

8.	Informacja o istniejących oczyszczalniach ścieków wraz z określeniem 
obciążenia oczyszczalni ścieków – analiza zmian w odniesieniu do obowiązującej 
Uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Lędziny	21

8.1.	Stan zawarty w obowiązującej Uchwale	21

8.2.	Stan obecnie analizowany	24

9.	Informacja o planowanych do budowy oczyszczalniach ścieków wraz 
z określeniem obciążenia oczyszczalni ścieków – analiza zmian 
w odniesieniu do obowiązującej Uchwały w sprawie wyznaczenia 
obszaru i granic aglomeracji Lędziny	28

9.1.	Stan zawarty w obowiązującej Uchwale	28

9.2.	Stan obecnie analizowany	28

10.	Informacja o końcowym punkcie zrzutu ścieków komunalnych wraz 
z informacją, do której aglomeracji ścieki te będą odprowadzane, 
wraz z określeniem obciążenia oczyszczalni ścieków – analiza zmian 
w odniesieniu do obowiązującej Uchwały w sprawie wyznaczenia 
obszaru i granic aglomeracji Lędziny	28

10.1.	Stan zawarty w obowiązującej Uchwale	28

10.2.	Stan obecnie analizowany	28

11.	Informacja o systemie gospodarki ściekowej	29

11.1.	Średnia dobowa ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji oraz 
skład jakościowy tych ścieków – analiza zmian w odniesieniu do obowiązującej 
Uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Lędziny	29

11.2.	Przepustowość istniejącej oczyszczalni ścieków w m3/d – analiza zmian 
w odniesieniu do obowiązującej Uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru 
i granic aglomeracji Lędziny	35

11.3.	Nazwy zakładów, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej 
jest planowane – analiza zmian w odniesieniu do obowiązującej Uchwały 
w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Lędziny	35

11.4.	Ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem 
kanalizacji zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne albo planuje 
się zastosowanie systemów indywidualnych lub innych rozwiązań zapewniających 
taki sam poziom ochrony środowiska jak w przypadku systemów kanalizacji 
zbiorczej – analiza zmian w odniesieniu do obowiązującej Uchwały w sprawie 
wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Lędziny	36

11.5.	Uzasadnienie RLM aglomeracji – analiza zmian w odniesieniu do obowiązującej 
Uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Lędziny	37

12.	Informacja o strefach ochronnych ujęć wody, zawierająca oznaczenie aktów 
prawa miejscowego lub decyzji ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy 
i ograniczenia obowiązujące na tych terenach – analiza zmian w odniesieniu 
do obowiązującej Uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic 
aglomeracji Lędziny	40

13.	Informacja o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych zawierające 
oznaczenie aktów prawa miejscowego ustanawiających te obszary oraz zakazy, 
nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach – analiza zmian 
w odniesieniu do obowiązującej Uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru 
i granic aglomeracji Lędziny	40

14.	Informacja o formach ochrony przyrody – analiza zmian w odniesieniu 
do obowiązującej Uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic 
aglomeracji Lędziny	40

15.	Podsumowanie przeglądu aglomeracji wraz z rekomendacjami w odniesieniu 
do obowiązującej Uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic 
aglomeracji Lędziny	40

# 1.	Dane ogólne – analiza zmian w odniesieniu do obowiązującej Uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Lędziny

## 1.1.	Stan zawarty w obowiązującej Uchwale

| Miejscowość: Lędziny | Ulica, nr: Lędzińska 55 |
| --- | --- |
| Gmina: Lędziny | Powiat: Bieruńsko-Lędziński |
| Województwo: śląskie |  |
| e-mail: um@ledziny.pl |  |
| Telefon: 32 216 65 11 | Fax: 32 216 65 08 |
| NIP: 6461030597 | REGON: P-276258256 |
| Osoba do kontaktu bieżącego: nie podano |  |
| e-mail do kontaktu bieżącego: um@ledziny.pl |  |
| Telefon: nie podano | Fax: nie podano |

## 1.2.	Stan obecnie analizowany

| Miejscowość: Lędziny | Ulica, nr: Lędzińska 55 |
| --- | --- |
| Gmina: Lędziny | Powiat: Bieruńsko-Lędziński |
| Województwo: śląskie |  |
| e-mail: um@ledziny.pl |  |
| Telefon: 32 216 65 11 | Fax: 32 216 65 08 |
| NIP: 6461030597 | REGON: P-276258256 |
| Osoba do kontaktu bieżącego: Elwira Szałucka |  |
| e-mail do kontaktu bieżącego: e.szalucka@ledziny.pl |  |
| Telefon: 32 216 65 11 wew. 125 | Fax: - |

Obecnie obowiązuje Uchwała Nr XLIII/249/20 Rady Miasta Lędziny z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Lędziny (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. Poz. 9532).

Nastąpiła zmiana osoby do kontaktu bieżącego w stosunku do roku 2020.

# 2.	Dokumenty stanowiące podstawę do wyznaczenia aglomeracji – analiza zmian w odniesieniu do obowiązującej Uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Lędziny

## 2.1.	Stan zawarty w obowiązującej Uchwale

W tabeli 2.1-1 zestawiono dokumenty, które zamieszczono w części opisowej Uchwały Nr XLIII/249/20 Rady Miasta Lędziny z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Lędziny.

W 2020 roku aglomerację opracowano z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. 2020 poz. 310 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz.U. 2018 poz. 1586).

Tabela 2.1-1	Dokumenty stanowiące podstawę do wyznaczenia aglomeracji

| Lp. | Wyszczególnienie | Nie | Tak |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lędziny | X |  |
| 2 | Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: - Uchwała XLI/312/17 Rady Miasta Lędziny z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Lędzińskiej w Lędzinach - Etap I. - Uchwała XXXVI/277/17 Rady Miasta Lędziny z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie drogi krajowej S-1 uchwalonego Uchwałą Nr XXXVIII/240/08 Rady Miasta Lędziny z dnia 27 listopada 2008 r. - Uchwała XXXV/261/16 Rady Miasta Lędziny z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Zawiszy Czarnego w Lędzinach. - Uchwała XXVII/195/16 Rady Miasta Lędziny z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego Uchwałą Nr LXII/422/10 Rady Miasta Lędziny z dnia 30 czerwca 2010 r. dla obszaru położonego w rejonie ul. Hołdunowskiej i Gwarków w Lędzinach. - Uchwała XXVI/193/16 Rady Miasta Lędziny z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Murckowskiej w Lędzinach. - Uchwała XXVI/192/16 Rady Miasta Lędziny z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Lędzińskiej w Lędzinach. - Uchwała XLVIII/377/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Zabytkowej w Lędzinach - Etap I. - Uchwała XLVII/362/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: A. Fredry, Hołdunowskiej i Gwarków w Lędzinach - Etap I. - Uchwała XLI/297/13 Rady Miasta Lędziny z dnia 24 października 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Miłej, Żeromskiego, Ułańskiej i Fredry w Lędzinach. - Uchwała LXIII/423/10 Rady Miasta Lędziny z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Hołdunowskiej w Lędzinach. - Uchwała LXII/421/10 Rady Miasta Lędziny z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno- wschodniej części dzielnicy Hołdunów w Lędzinach. - Uchwała XXXVIII/222/05 Rady Miasta Lędziny z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lędziny dla terenów wskazanych w załącznikach graficznych o numerach 1-13. - Uchwała LVII/06/03 Rady Miasta Lędziny z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Lędziny dla terenu położonego po wschodniej stronie południowego odcinka ul. Lędzińskiej w Lędzinach. - Uchwała LVI/06/03 Rady Miasta Lędziny z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego po wschodniej stronie południowego odcinka ul. Lędzińskiej przy granicy z miastem Bieruń. - Uchwała XXXII/06/97 Rady Miejskiej w Lędzinach z dnia 19 czerwca 1997 r. w sprawie zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Lędziny. - Uchwała I/01/97 Rady Miejskiej w Lędzinach z dnia 30 stycznia 1997 r. w sprawie zatwierdzenia projektu zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny. |  | X |
| 3 | Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie utworzenia w województwie śląskim związku metropolitalnego pod nazwą „Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia” (Dz.U. 2017 poz. 1290). |  | X |
| 4 | Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. | X |  |
| 5 | Pozwolenia na budowę w zakresie gospodarki wodnej. | X |  |
| 6 | Zgłoszenia budowy, budowli oraz obiektów liniowych w zakresie gospodarki wodnej. | X |  |
| 7 | Wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz.U. 2024 poz. 757 z późn. zm.): - Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w Gminie Lędziny na lata 2018-2021 zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Lędziny Nr LI/429/18 z dnia 7 marca 2018 r. |  | X |
| 8 | Programy funkcjonalno-użytkowe, o których mowa w art. 103 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2024 poz. 1320 z późn. zm.) | X |  |
| 9 | Inne (wymienić): - Układ istniejącej kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej w zlewniach oczyszczalni ścieków „Hołdunów” i „Ziemowit”. - Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych. |  | X |

## 2.2.	Stan obecnie analizowany

W tabeli 2.2-1 zestawiono zaktualizowane dokumenty, które wykorzystano podczas obecnie prowadzonego przeglądu aglomeracji Lędziny (styczeń 2026 rok).

Tabela 2.2-1	Dokumenty stanowiące podstawę do przeprowadzenia przeglądu aglomeracji

| Lp. | Wyszczególnienie | Nie | Tak |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lędziny: - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - Uchwała nr CIV/512/23 Rady Miasta Lędziny z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lędziny, przyjętego Uchwałą Nr CCCXXII/09/02 Rady Miasta Lędziny z dnia 26 września 2002 r. z późn. zm. |  | X |
| 2 | Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – obowiązujące: - Uchwała XLI/312/17 Rady Miasta Lędziny z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Lędzińskiej w Lędzinach - Etap I. - Uchwała XXXVI/277/17 Rady Miasta Lędziny z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie drogi krajowej S-1 uchwalonego Uchwałą Nr XXXVIII/240/08 Rady Miasta Lędziny z dnia 27 listopada 2008 r. - Uchwała XXXV/261/16 Rady Miasta Lędziny z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Zawiszy Czarnego w Lędzinach. - Uchwała XXVII/195/16 Rady Miasta Lędziny z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego Uchwałą Nr LXII/422/10 Rady Miasta Lędziny z dnia 30 czerwca 2010 r. dla obszaru położonego w rejonie ul. Hołdunowskiej i Gwarków w Lędzinach. - Uchwała XXVI/193/16 Rady Miasta Lędziny z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Murckowskiej w Lędzinach. - Uchwała XXVI/192/16 Rady Miasta Lędziny z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Lędzińskiej w Lędzinach. - Uchwała XLVIII/377/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Zabytkowej w Lędzinach - Etap I. - Uchwała XLVII/362/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: A. Fredry, Hołdunowskiej i Gwarków w Lędzinach - Etap I. - Uchwała XLI/297/13 Rady Miasta Lędziny z dnia 24 października 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Miłej, Żeromskiego, Ułańskiej i Fredry w Lędzinach. - Uchwała LXIII/423/10 Rady Miasta Lędziny z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Hołdunowskiej w Lędzinach. - Uchwała LXII/421/10 Rady Miasta Lędziny z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno- wschodniej części dzielnicy Hołdunów w Lędzinach. - Uchwała XXXVIII/222/05 Rady Miasta Lędziny z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lędziny dla terenów wskazanych w załącznikach graficznych o numerach 1-13. - Uchwała LVII/06/03 Rady Miasta Lędziny z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Lędziny dla terenu położonego po wschodniej stronie południowego odcinka ul. Lędzińskiej w Lędzinach. - Uchwała LVI/06/03 Rady Miasta Lędziny z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego po wschodniej stronie południowego odcinka ul. Lędzińskiej przy granicy z miastem Bieruń. - Uchwała XXXII/06/97 Rady Miejskiej w Lędzinach z dnia 19 czerwca 1997 r. w sprawie zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Lędziny. - Uchwała I/01/97 Rady Miejskiej w Lędzinach z dnia 30 stycznia 1997 r. w sprawie zatwierdzenia projektu zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny. |  | X |
| 3 | Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie utworzenia w województwie śląskim związku metropolitalnego pod nazwą „Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia” (Dz.U. 2017 poz. 1290). |  | X |
| 4 | Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. | X |  |
| 5 | Pozwolenia na budowę w zakresie gospodarki wodnej. | X |  |
| 6 | Zgłoszenia budowy, budowli oraz obiektów liniowych w zakresie gospodarki wodnej. | X |  |
| 7 | Wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz.U. 2024 poz. 757 z późn. zm.): - Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w gminie Lędziny na lata 2022-2025 dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Partner” Spółka z o.o. w Lędzinach powołany Uchwałą Rady Miasta Lędziny Nr LXXII/346/22 z dnia 27 stycznia 2022 r. |  | X |
| 8 | Programy funkcjonalno-użytkowe, o których mowa w art. 103 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2024 poz. 1320 z późn. zm.) | X |  |
| 9 | Inne (wymienić): - Uchwała . - Nr XLIII/249/20 Rady Miasta Lędziny z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Lędziny. - Sprawozdanie z KPOŚK za rok 2023. - Sprawozdanie z KPOŚK za roku 2024. - Sprawozdanie OS-5 za rok 2023. - Sprawozdanie OS-5 za rok 2024. - Dane dotyczące ilości i jakości ścieków i osadów za rok 2025. - Operat wodnoprawny na podstawie którego została wydana przez Starostę Bieruńsko-Lędzińskiego w dniu 19 stycznia 2017 r. decyzja pozwolenia wodnoprawnego nr ŚR.6342.47.2016 na odprowadzanie oczyszczonych ścieków z Oczyszczalni Hołdunów. - Operat wodnoprawny na podstawie którego została wydana przez PGW Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach w dniu 05 maja 2022 r. decyzja pozwolenia wodnoprawnego nr GL.ZUZ.2.4210.122.2022.IM na odprowadzanie oczyszczonych ścieków z Oczyszczalni Ziemowit. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – sporządzane: - Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Zawiszy Czarnego w Lędzinach. - Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze położonym pomiędzy linią kolejową 179, ul. Pokoju, ul. Oficerską oraz terenem PGG S.A. KWK Piast – Ziemowit w Lędzinach. - Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cmentarza przy ul. Zabytkowej w Lędzinach wraz z terenem pomiędzy ul. Zawiszy Czarnego, ul. Wygody, ul. Podgórną, ul. Gałczyńskiego, ul. Lędzińską, ul. Olimpijską, ul. Paderewskiego, ul. Szkolną oraz ul. Lipcową w Lędzinach. - Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Wygody, ul. Blych, ul. Zabytkowej w Lędzinach. - Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Azaliowej w Lędzinach. - Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pomiędzy ul. Fredry, ul. Żeromskiego, ul. Ułańską oraz ul. Podmiejska – granicą miasta Imielin w Lędzinach. - Uzasadnienie do planu ogólnego miasta Lędziny, październik 2025 r. |  | X |

UWAGI:

- Granicę aglomeracji sprawdzono uwzględniając fakt, że powinna być ona wyznaczona wzdłuż zewnętrznych granic działek ewidencyjnych, zabudowanych lub przeznaczonych pod zabudowę, skanalizowanych lub przewidzianych do skanalizowania (zgodnie z § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji – Dz.U. z 2018 r. poz. 1586).

- Aglomeracja Lędziny zlokalizowana jest w województwie śląskim, powiecie bieruńsko-lędzińskim w gminie Lędziny.

- Wykaz nazw miejscowości w aglomeracji, zgodnie z dołączonym do wniosku załącznikiem graficznym: Lędziny.

- Nazwa miejscowości, w których zlokalizowane są oczyszczalnie ścieków:

- Oczyszczalnia Ziemowit zlokalizowana, zgodnie z GUS w Lędzinach ((rejestr TERYT 2414031) przy ul. Oficerskiej 16.

- Oczyszczalnia Hołdunów zlokalizowana, zgodnie z GUS w dzielnicy Hołdunów (rejestr TERYT 2414031) przy ul. Hołdunowskiej 75.

Zmianie uległa część dokumentów w stosunku do roku 2020.

# 3.	Informacja o długości i rodzaju sieci kanalizacyjnej lub planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej – analiza zmian w odniesieniu do obowiązującej Uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Lędziny

## 3.1.	Stan zawarty w obowiązującej Uchwale

W tabeli 3.1-1 zawarto informację o długości i rodzaju sieci kanalizacyjnej istniejącej, którą zamieszczono w części opisowej Uchwały Nr XLIII/249/20 Rady Miasta Lędziny z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Lędziny.

Tabela 3.1-1	Informacja o długości i rodzaju sieci kanalizacyjnej istniejącej

| L.p. | Kanalizacja istniejąca | Długość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sanitarna grawitacyjna | 103,0 km |
| 2 | Sanitarna tłoczna |  |
| 3 | Sanitarna podciśnieniowa | 0,0 km |
| 4 | Ogólnospławna grawitacyjna | 23,0 km |
| 5 | Ogólnospławna tłoczna | 0,0 km |
| 6 | Razem | 126,0 km |

W tabeli 3.1-2 zawarto informację o długości i rodzaju sieci kanalizacyjnej planowanej do budowy, którą zamieszczono w części opisowej Uchwały Nr XLIII/249/20 Rady Miasta Lędziny z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Lędziny.

Tabela 3.1-2	Informacja o długości i rodzaju sieci kanalizacyjnej, na której wykonanie pozyskane zostały środki finansowe

| L.p. | Kanalizacja istniejąca | Długość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sanitarna grawitacyjna | 2,0 km |
| 2 | Sanitarna tłoczna |  |
| 3 | Sanitarna podciśnieniowa | 0,0 km |
| 4 | Ogólnospławna grawitacyjna | 0,0 km |
| 5 | Ogólnospławna tłoczna | 0,0 km |
| 6 | Razem | 0,0 km |

## 3.2.	Stan obecnie analizowany

Nastąpiły zmiany w stosunku do informacji zawartych w tabeli 3.1-1. Informację o długości i rodzaju sieci kanalizacyjnej istniejącej dla stanu obecnie analizowanego zawarto 
w tabeli 3.2-1.

Tabela 3.2-1	Informacja o długości i rodzaju sieci kanalizacyjnej istniejącej

| L.p. | Kanalizacja istniejąca | Długość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sanitarna grawitacyjna | 103,4 km |
| 2 | Sanitarna tłoczna |  |
| 3 | Sanitarna podciśnieniowa | 0,0 km |
| 4 | Ogólnospławna grawitacyjna | 23,0 km |
| 5 | Ogólnospławna tłoczna | 0,0 km |
| 6 | Razem | 126,4 km |

Procentowy wzrost długości istniejącej sieci w stosunku do roku 2020 wynosi +0,32%. W latach 2021-2024 nie wybudowano żadnej sieci kanalizacyjnej, a w 2025 roku wybudowano 0,4 km grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej.

Informację o długości i rodzaju sieci kanalizacyjnej planowanej do budowy dla stanu obecnie analizowanego (styczeń 2026 r.) zawarto w tabeli 3.2-2.

Tabela 3.2-2	Informacja o długości i rodzaju sieci kanalizacyjnej planowanej do budowy

| L.p. | Kanalizacja istniejąca | Długość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sanitarna grawitacyjna | 1,92 km |
| 2 | Sanitarna tłoczna | 0,21 km |
| 3 | Sanitarna podciśnieniowa | 0,0 km |
| 4 | Ogólnospławna grawitacyjna | 0,0 km |
| 5 | Ogólnospławna tłoczna | 0,0 km |
| 6 | Razem | 2,13 km |

Nastąpiła zmiana w stosunku do roku 2020 – obecnie planuje się budowę 2,13 km kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej (w 2020 roku deklarowano 2,0 km). Procentowy wzrost długości planowanej do budowy sieci w stosunku do roku 2020 wynosi +6,5%. Natomiast w sprawozdaniu z KPOŚK za rok 2024 podano, że po 2024 roku planowana jest modernizacja sieci kanalizacyjnej sanitarnej (grawitacyjno-tłocznej) polegająca na jej rozbudowie o długość 2,5 km. Planowany termin zakończenia inwestycji w ramach VII AKPOŚK to 31 grudnia 2027 roku. Inwestycja nie była ujęta w VI AKPOŚK.

# 4.	Informacja o liczbie stałych mieszkańców aglomeracji obsługiwanych przez sieć kanalizacyjną lub planowaną do budowy sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnie ścieków – analiza zmian w odniesieniu do obowiązującej Uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Lędziny

## 4.1.	Stan zawarty w obowiązującej Uchwale

Informację o liczbie stałych mieszkańców aglomeracji obsługiwanych przez sieć kanalizacyjną lub planowaną do budowy sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków zawarto w tabeli 4.1-1. Informacje te zamieszczono w części opisowej Uchwały Nr XLIII/249/20 Rady Miasta Lędziny z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Lędziny.

Tabela 4.1-1	Informacja o liczbie stałych mieszkańców aglomeracji obsługiwanych przez sieć kanalizacyjną lub planowaną do budowy sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków

| L.p. | Stali mieszkańcy aglomeracji | Liczba |
| --- | --- | --- |
| 1 | Stali mieszkańcy aglomeracji (osoby zameldowane na pobyt stały oraz pobyt czasowy), którzy są obsługiwani przez sieć kanalizacyjną istniejącą | 15 650 Mk |
| 2 | Stali mieszkańcy aglomeracji (osoby zameldowane na pobyt stały oraz pobyt czasowy), którzy będą obsługiwani przez sieć kanalizacyjną projektowaną | 250 Mk |
| 3 | Razem | 15 900 Mk |

## 4.2.	Stan obecnie analizowany

Informację o liczbie stałych mieszkańców aglomeracji obsługiwanych przez sieć kanalizacyjną lub planowaną do budowy sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków dla stanu obecnie analizowanego zawarto w tabeli 4.2-1. Dane do analiz pozyskano z Urzędu Gminy Lędziny (grudzień 2025 r.).

Tabela 4.2-1	Informacja o liczbie stałych mieszkańców aglomeracji obsługiwanych przez sieć kanalizacyjną lub planowaną do budowy sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków

| L.p. | Stali mieszkańcy aglomeracji | Liczba |
| --- | --- | --- |
| 1 | Stali mieszkańcy aglomeracji (osoby zameldowane na pobyt stały oraz pobyt czasowy), którzy są obsługiwani przez sieć kanalizacyjną istniejącą | 13 774 Mk |
| 2 | Stali mieszkańcy aglomeracji (osoby zameldowane na pobyt stały oraz pobyt czasowy), którzy będą obsługiwani przez sieć kanalizacyjną projektowaną | 165 Mk |
| 3 | Razem | 13 939 Mk |

Procentowe zmniejszenie ilości stałych mieszkańców aglomeracji obsługiwanych przez sieć kanalizacyjną lub planowaną do budowy sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków w stosunku do roku 2020 wynosi -12,33%.

# 5.	Informacja o liczbie osób czasowo przebywających w aglomeracji obsługiwanych przez sieć kanalizacyjną lub planowaną do budowy sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnie ścieków – analiza zmian w odniesieniu do obowiązującej Uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Lędziny

## 5.1.	Stan zawarty w obowiązującej Uchwale

Informację o liczbie osób czasowo przebywających w aglomeracji obsługiwanych przez sieć kanalizacyjną lub planowaną do budowy sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków zawarto w tabeli 5.1-1. Informacje te zamieszczono w części opisowej Uchwały Nr XLIII/249/20 Rady Miasta Lędziny z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Lędziny.

Tabela 5.1-1	Informacja o liczbie osób czasowo przebywających w aglomeracji (zarejestrowane miejsca noclegowe) obsługiwanych przez sieć kanalizacyjną lub planowaną do budowy sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków

| L.p. | Osoby czasowo przebywające w aglomeracji | Liczba |
| --- | --- | --- |
| 1 | Osoby czasowo przebywające w aglomeracji (liczba zarejestrowanych miejsc noclegowych), którzy są obsługiwani przez sieć kanalizacyjną istniejącą | 0 Mk |
| 2 | Osoby czasowo przebywające w aglomeracji (liczba zarejestrowanych miejsc noclegowych), którzy będą obsługiwani przez sieć kanalizacyjną projektowaną | 0 Mk |
| 3 | Razem | 0 Mk |

## 5.2.	Stan obecnie analizowany

Informację o liczbie osób czasowo przebywających w aglomeracji obsługiwanych przez sieć kanalizacyjną lub planowaną do budowy sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków dla stanu obecnie analizowanego zawarto w tabeli 5.2-1.

Tabela 5.2-1	Informacja o liczbie osób czasowo przebywających w aglomeracji (zarejestrowane miejsca noclegowe) obsługiwanych przez sieć kanalizacyjną lub planowaną do budowy sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków

| L.p. | Osoby czasowo przebywające w aglomeracji | Liczba |
| --- | --- | --- |
| 1 | Osoby czasowo przebywające w aglomeracji (liczba zarejestrowanych miejsc noclegowych), którzy są obsługiwani przez sieć kanalizacyjną istniejącą | 30 Mk |
| 2 | Osoby czasowo przebywające w aglomeracji (liczba zarejestrowanych miejsc noclegowych), którzy będą obsługiwani przez sieć kanalizacyjną projektowaną | 0 Mk |
| 3 | Razem | 30 Mk |

Procentowy wzrost osób czasowo przebywających w aglomeracji obsługiwanych przez sieć kanalizacyjną lub planowaną do budowy sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnie ścieków w stosunku do roku 2020 wynosi +100,00%. Wzrost wynika z aktualizacji informacji dotyczącej osób czasowo przebywających w aglomeracji, w ramach której uwzględniono miejsca noclegowe w Hotelu Pinocy (ul. Waryńskiego 35, 43-143 Lędziny).

# 6.	Informacja o przemyśle obsługiwanym przez sieć kanalizacyjną lub planowaną do budowy sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnie ścieków – analiza zmian w odniesieniu do obowiązującej Uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Lędziny

## 6.1.	Stan zawarty w obowiązującej Uchwale

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi w części opisowej Uchwały Nr XLIII/249/20 Rady Miasta Lędziny z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Lędziny do oczyszczalni ścieków z terenu aglomeracji Lędziny są odprowadzane ścieki przemysłowe, w których ładunek BZT5 odpowiada 3 180 RLM.

W tabeli 6.1-1 zestawiono ilość i jakość ścieków przemysłowych, ich ładunek BZT5 oraz obliczeniową liczbę RLM od przemysłu w 2020 roku.

Tabela 6.1-1	Informacja o ściekach przemysłowych kierowanych do sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Lędziny

| Ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych do kanalizacji w gminie Lędziny: 1 364 m3/d |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wskaźnik | Wartość (średnioroczna z pomiarów) | Ładunek zanieczyszczeń doprowadzany w ciągu doby |
| BZT5 [mgO2/l] | 80 - 200 | 149 513 |
| ChZTCr [mgO2/l] | 180 - 600 | 311 548 |
| Zawiesina ogólna [mg/l] | 70 - 400 | 191 665 |
| Azot ogólny [mgN/l] | 12 - 48 | 33 473 |
| Fosfor ogólny [mgP/l] | 5 - 9 | 17 852 |
| RLM ścieków od przemysłu |  | 3 180 |

## 6.2.	Stan obecnie analizowany

Zgodnie z uzyskanymi informacjami z PGK „Partner” Sp. z o.o. obecnie na terenie aglomeracji Lędziny do kanalizacji sanitarnej zbiorczej są w dalszym ciągu podłączone zakłady wprowadzające do niej ścieki przemysłowe. W tabeli 6-2-1 zestawiono firmy i zakłady przemysłowe, których ścieki zostały przyjęte do obecnych obliczeń równoważnej liczby mieszkańców od przemysłu na terenie aglomeracji Lędziny. W tabeli tej zestawiono również ilość i jakość ścieków przemysłowych, ich ładunek BZT5 oraz zatrudnienie i obliczeniową liczbę RLM od przemysłu w 2025 roku.

Tabela 6-2-1	Informacja o funkcjonującym przemyśle obsługiwanym przez sieć kanalizacyjną w aglomeracji Lędziny

| Nazwa zakładu | Ilość osób zatrudn. | Ilość ścieków dopływ. | Stężenie BZT5 | Ładunek | Ilość RLM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | m3/d | gO2/m3 | gO2/d | 60 g/RLM/d |
| Polska Grupa Górnicza S.A., Oddział KWK Piast-Ziemowit, Ruch Ziemowit ul. Pokoju 4 43-140 Lędziny | - | 1364 | 110 | 150 040 | 2 501 |
| Global Logistic Properties (GLP) ul. Zawiszy Czarnego 43-140 Lędzieny | 800 | - | - | 16 000 | 267 |
| D&H Engineering Poland Sp. z o.o. ul. Zawiszy Czarnego 57A 43-140 Lędziny | 92 | - | - | 1 840 | 31 |
| Multi Polymers Bałdyga sp. j. ul. Lędzińska 18 43-140 Lędziny | 50 | - | - | 1 000 | 17 |
| Admirał Sp. z o.o. ul. Pokoju 20 43-140 Lędziny | 20 | - | - | 1 200 | 20 |
| Sumaryczna liczba RLM |  |  |  |  | 2 836 |

Ponadto na terenie aglomeracji Lędziny ścieki o takim samym składzie jak ścieki komunalne powstają w placówkach usługowych, handlowych, jednostkach użyteczności publicznej, lokalnych szkołach, urzędach i w niewielkich działalnościach gospodarczych. Ścieki te w rzeczywistości są wytwarzane przez mieszkańców aglomeracji prowadzących ww. działalności gospodarcze, mieszkańców korzystających z usług, handlu, urzędów, placówek publicznych oraz uczniów. Stąd ścieki te powstają w ramach codziennego funkcjonowania mieszkańców, czyli są tożsame z ilością osób zameldowanych na pobyt stały i pobyt czasowy. Taki stan rzeczy powoduje, że nie uwzględniono ich ponownie w bilansie jako ścieki przemysłowe.

W ramach niniejszego przeglądu opracowano listę firm, w tym zakładów przemysłowych, obsługiwanych przez sieć kanalizacyjną oraz obliczono nową liczbę RLM od przemysłu. W stosunku do 2020 roku ilość RLM uległa zmniejszeniu o -10,82%.

# 7.	Informacje na temat długości i rodzaju planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej w celu dostosowania aglomeracji do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG) oraz liczby osób korzystających z planowanej sieci kanalizacyjnej – analiza zmian w odniesieniu do obowiązującej Uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Lędziny

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz.U. 2018 poz. 1586) wskaźnik koncentracji (WK) to stosunek liczby stałych mieszkańców aglomeracji i osób czasowo przebywających w aglomeracji przewidywanej do obsługi przez planowaną do budowy sieć kanalizacyjną do długości tej sieci, doprowadzającej ścieki do oczyszczalni ścieków albo do końcowego punktu zrzutu ścieków komunalnych.

Wskaźnik ten nie może być mniejszy od 120 stałych mieszkańców aglomeracji (Mk) i osób czasowo przebywających w aglomeracji na 1 km planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej (w uzasadnionych przypadkach określonych w rozporządzeniu aglomeracyjnym dopuszcza się niższy wskaźnik - 90 Mk i osób czasowo przebywających w aglomeracji / 1km planowanej sieci).

Wskaźnik ten odnosi się tylko do długości nowobudowanej sieci oraz liczby stałych mieszkańców aglomeracji i liczby osób czasowo przebywających w aglomeracji (obliczanej na podstawie liczby zarejestrowanych miejsc noclegowych), którzy zostaną do niej podłączeni. Wskaźnik wyliczany jest sumarycznie dla wszystkich miast i/lub miejscowości (wchodzących w skład aglomeracji), w obrębie których planuje się budowę sieci kanalizacyjnej.

## 7.1.	Stan zawarty w obowiązującej Uchwale

Poniżej podano informacje zamieszczone w części opisowej Uchwały Nr XLIII/249/20 Rady Miasta Lędziny z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Lędziny.

Tabela 7.1-1	Informacja o planowanej do wykonania sieci kanalizacji sanitarnej o wskaźniku długości nie mniejszym niż 120 osób na 1 km sieci

| Lp. | Kanalizacja planowana do wykonania | Długość w km | Liczba osób, które zostaną podłączone do planowanej do wykonania kanalizacji |  |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Mieszkańcy | Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji | Sumaryczna liczba osób |  |
| 1 | Sanitarna grawitacyjna | 2,0 | 250 | 0 | 250 | - |
| 2 | Sanitarna tłoczna |  |  |  |  |  |
| 3 | Sanitarna podciśnieniowa | 0 | 0 | 0 | 0 | Nie dotyczy |
| 4 | Ogólnospławna grawitacyjna | 0 | 0 | 0 | 0 | Nie dotyczy |
| 5 | Ogólnospławna tłoczna | 0 | 0 | 0 | 0 | Nie dotyczy |
| Razem |  | 2,0 | 250 | 0 | 250 | - |

Tabela 7.1-2	Wskaźnik długości sieci nie mniejszej niż 120 osób na 1 km sieci

| Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej (dla obszaru o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na 1 km sieci) |  |
| --- | --- |
| Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania (km) | 2,0 |
| Sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywające na terenie aglomeracji, którzy będą obsługiwani przez planowaną do wykonania sieć kanalizacyjną (Mk) | 250 |
| Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji (Mk) / długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania (km) | 125 |

Tabela 7.1-3	Informacja o planowanej do wykonania sieci kanalizacji sanitarnej o wskaźniku długości nie mniejszym niż 90 osób na 1 km sieci – długość sieci

| Wykaz miejscowości wchodzących w skład aglomeracji, w obrębie których planuje się wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej, wraz ze wskazaniem charakteru obszaru (obszar o przynajmniej 1% spadku, obszar objęty formą ochrony przyrody zgodnie z ustawą o ochronie przyrody; teren strefy ochrony bezpośredniej i pośredniej ujęcia wody etc.; obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych): nie dotyczy |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Kanalizacja planowana do wykonania | Długość w km | Liczba osób, które zostaną podłączone do planowanej do wykonania kanalizacji |  |  | Uwagi |
|  |  |  | Mieszkańcy | Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji | Sumaryczna liczba osób |  |
| 1 | Sanitarna grawitacyjna | 0 | 0 | 0 | 0 | Nie dotyczy |
| 2 | Sanitarna tłoczna | 0 |  |  |  |  |
| 3 | Sanitarna podciśnieniowa | 0 |  |  |  |  |
| 4 | Ogólnospławna grawitacyjna | 0 |  |  |  |  |
| 5 | Ogólnospławna tłoczna | 0 |  |  |  |  |
| Razem |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Tabela 7.1-4	Wskaźnik długości sieci nie mniejszej niż 90 osób na 1 km sieci

| Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej (dla obszaru o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 90 osób na 1 km sieci) |  |
| --- | --- |
| Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania (km) | 0 |
| Sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywające na terenie aglomeracji, którzy będą obsługiwani przez planowaną do wykonania sieć kanalizacyjną (Mk) | 0 |
| Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji (Mk) / długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania (km) | - |

## 7.2.	Stan obecnie analizowany

Tabela 7.2-1	Informacja o planowanej do wykonania sieci kanalizacji sanitarnej o wskaźniku długości nie mniejszym niż 120 osób na 1 km sieci

| Wykaz ulic wchodzących w skład aglomeracji, w obrębie których planuje się wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej: dzielnica Ratusz Świniowy, rejon ul.: Jagiellońskiej, Miłosza, Trójkątnej, Sienkiewicza oraz Lędzińskiej 1 i Pokoju 4 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Kanalizacja planowana do wykonania | Długość w km | Liczba osób, które zostaną podłączone do planowanej do wykonania kanalizacji |  |  | Uwagi |
|  |  |  | Mieszkańcy | Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji | Sumaryczna liczba osób |  |
| 1 | Sanitarna grawitacyjna | 1,92 | 165 | 0 | 165 | Nie dotyczy |
| 2 | Sanitarna tłoczna | 0,21* |  |  |  |  |
| 3 | Sanitarna podciśnieniowa | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Ogólnospławna grawitacyjna | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | Ogólnospławna tłoczna | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Razem |  | 2,13 | 165 | 0 | 165 |  |

*	w tym 0,11 km we wspólnym wykopie

Tabela 7.2-2	Wskaźnik długości sieci nie mniejszej niż 120 osób na 1 km sieci

| Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej (dla obszaru o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na 1 km sieci) |  |
| --- | --- |
| Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania (km) | 2,02 |
| Sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywające na terenie aglomeracji, którzy będą obsługiwani przez planowaną do wykonania sieć kanalizacyjną (Mk) | 165 |
| Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji (Mk) / długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania (km) | 82 |

Tabela 7.2-3	Informacja o planowanej do wykonania sieci kanalizacji sanitarnej o wskaźniku długości nie mniejszym niż 90 osób na 1 km sieci – długość sieci

| Wykaz miejscowości wchodzących w skład aglomeracji, w obrębie których planuje się wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej, wraz ze wskazaniem charakteru obszaru (obszar o przynajmniej 1% spadku, obszar objęty formą ochrony przyrody zgodnie z ustawą o ochronie przyrody; teren strefy ochrony bezpośredniej i pośredniej ujęcia wody etc.; obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych): nie dotyczy |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Kanalizacja planowana do wykonania | Długość w km | Liczba osób, które zostaną podłączone do planowanej do wykonania kanalizacji |  |  | Uwagi |
|  |  |  | Mieszkańcy | Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji | Sumaryczna liczba osób |  |
| 1 | Sanitarna grawitacyjna | 0 | 0 | 0 | 0 | Nie dotyczy |
| 2 | Sanitarna tłoczna | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Sanitarna podciśnieniowa | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Ogólnospławna grawitacyjna | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | Ogólnospławna tłoczna | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Razem |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Tabela 7.2-4	Wskaźnik długości sieci nie mniejszej niż 90 osób na 1 km sieci

| Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej (dla obszaru o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na 1 km sieci) |  |
| --- | --- |
| Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania (km) | 0 |
| Sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywające na terenie aglomeracji, którzy będą obsługiwani przez planowaną do wykonania sieć kanalizacyjną (Mk) | 0 |
| Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji (Mk) / długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania (km) | - |

Nastąpiły zmiany w stosunku do informacji zawartych w punkcie 7.1. Przewiduje się budowę nowej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej. Procentowy wzrost długości planowanej do budowy sieci w stosunku do roku 2020 wynosi +6,5%. Wybudowana zostanie sieć o długości 2,13 km, do której podłączonych zostanie 165 mieszkańców co daje wskaźnik 82 osób na 1 km sieci. Wskaźnik jest niższy niż 120 osób na 1 km sieci, jednak inicjatywy oddolne mieszkańców i ich aktywność w zakresie lobbowania za budową sieci kanalizacyjnych spowodowały, że bodowa tych sieci jest uzasadniona interesem społecznym.

# 8.	Informacja o istniejących oczyszczalniach ścieków wraz z określeniem obciążenia oczyszczalni ścieków – analiza zmian w odniesieniu do obowiązującej Uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Lędziny

## 8.1.	Stan zawarty w obowiązującej Uchwale

W części opisowej Uchwały Nr XLIII/249/20 Rady Miasta Lędziny z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Lędziny zmieszczono poniższe informacje.

Nazwa oczyszczalni ścieków nr 1: Oczyszczalnia ścieków Ziemowit:

| Lokalizacja: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Miejscowość [kod pocztowy]: Lędziny 43-143 |  | Ulica, nr: Oficerska 16 |  |
| Gmina: Lędziny |  | Powiat: bieruńsko-lędziński |  |
| Województwo: śląskie |  |  |  |
| Telefon: 32 216 67 05 |  | Fax: 32 326 70 56 (fax spółki) |  |
| e-mail do kontaktów bieżących: biuro@pgk-partner.pl |  |  |  |
| Typ oczyszczalni: |  |  |  |
| Mechaniczno-biologiczna z podwyższonym usuwaniem biogenów (PUB2) |  |  |  |
| Zadania z zakresu rozbudowy oczyszczalni: |  |  |  |
| - |  | - |  |
| Zadania z zakresu modernizacji oczyszczalni: |  |  |  |
| - |  | - |  |
| Decyzja pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków oczyszczonych: |  |  |  |
| Organ, który wydał decyzję: Starosta Powiatu Bieruńsko-Lędziński |  |  |  |
| Numer decyzji: ŚR.6341.20.2012 | Data wydania: 21.08.2012 r. |  | Termin ważności do: 10.07.2022 r. |
| Przepustowość i wydajność oczyszczalni: |  |  |  |
| Średnia: 2 768 m3/d | Maksymalna godzinowa: 363 m3/h |  | Maksymalna roczna: 1 060 836 m3/rok |
| RLM oczyszczalni: 18 700 |  |  |  |
| Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym: |  |  |  |
| Nazwa cieku: rów D - dopływ Potoku Goławieckiego |  | Kilometraż miejsca odprowadzania ścieków oczyszczonych: Nie określono kilometrażu. Współrzędne geograficzne wylotu: X=6581641,47; Y=5554648,96 |  |

Wartości średnioroczne z 2019 r.

Źródło: Dane eksploatatora oczyszczalni ścieków — PGK Partner Sp. z o.o.

Nazwa oczyszczalni ścieków nr 2: Oczyszczalnia ścieków Hołdunów:

| Lokalizacja: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Miejscowość [kod pocztowy]: Lędziny 43-143 |  | Ulica, nr: Hołdunowska 75 |  |
| Gmina: Lędziny |  | Powiat: bieruńsko-lędziński |  |
| Województwo: śląskie |  |  |  |
| Telefon: 32 216 67 05 |  | Fax: 32 326 70 56 (fax spółki) |  |
| e-mail do kontaktów bieżących: os.holdunow@pgk-partner.pl |  |  |  |
| Typ oczyszczalni: |  |  |  |
| Oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna typu „ECOLO-CHIEF” z podwyższonym usuwaniem biogenów (PUB2) |  |  |  |
| Zadania z zakresu rozbudowy: |  |  |  |
| - |  | - |  |
| Zadania z zakresu modernizacji: |  |  |  |
| Budowa nowego, kompaktowego bioreaktora w układzie semi-periodycznym z wykorzystaniem części istniejącej infrastruktury. Przebudowa istniejącego układu technologicznego oczyszczalni. |  | Termin realizacji zadania: 2021 – 2023 |  |
| Decyzja pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków oczyszczonych: |  |  |  |
| Organ, który wydał decyzję: Starosta Powiatu Bieruńsko-Lędziński |  |  |  |
| Numer decyzji: ŚR.6341.47.2017 | Data wydania: 05.01.2017 r. |  | Termin ważności do: 31.03.2027 r. |
| Przepustowość i wydajność oczyszczalni: |  |  |  |
| Średnia: 1 300 m3/d | Maksymalna godzinowa: 130 m3/h |  | Maksymalna roczna: 383 000 m3/rok |
| RLM oczyszczalni: 8 500 |  |  |  |
| Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym: |  |  |  |
| Nazwa cieku: rów Hołdunowski lewostronny dopływ potoku Przywra |  | Kilometraż miejsca odprowadzania ścieków oczyszczonych: km 1+595 Współrzędne wylotu: N 50o 09' 13.53", E 19o 08’ 00.16” |  |

Wartości średnioroczne z 2019 r.

Źródło: Dane eksploatatora oczyszczalni ścieków — PGK Partner Sp. z o.o.

## 8.2.	Stan obecnie analizowany

Na terenie aglomeracji Lędziny funkcjonują dwie oczyszczalnie ścieków: oczyszczalnia ścieków Ziemowit i oczyszczalnia ścieków Hołdunów.

Oczyszczalnia ścieków Ziemowit (nr 1). Oczyszczalnia stosuje technologię oczyszczania ścieków z aglomeracji gwarantującą osiągnięcie wymaganych przepisami standardów oczyszczania ścieków dla oczyszczalni ścieków w aglomeracji o określonej wielkości wyrażonej równoważną liczbą mieszkańców. W szczególności oczyszczalnia dotrzymuje standardów jakościowych wynikających z zapisów obowiązującego pozwolenia wodnoprawnego oraz standardów jakościowych wynikających z rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. z 2019r. poz. 1311). Tym samym aglomeracja spełnia również warunki dyrektywy Rady 91/271/EWG (dyrektywy ściekowej).

Poniżej zamieszczono informacje dotyczące oczyszczalnia ścieków Ziemowit:

| Lokalizacja: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Miejscowość [kod pocztowy]: Lędziny 43-143 |  | Ulica, nr: Oficerska 16 |  |
| Gmina: Lędziny |  | Powiat: bieruńsko-lędziński |  |
| Województwo: śląskie |  |  |  |
| Telefon: 32 216 61 23 |  | Fax: 32 326 70 56 (fax spółki) |  |
| e-mail do kontaktów bieżących: biuro@pgk-partner.pl |  |  |  |
| Typ oczyszczalni: |  |  |  |
| Mechaniczno-biologiczna z podwyższonym usuwaniem biogenów (PUB2) |  |  |  |
| Przepustowość i wydajność oczyszczalni (projektowa): |  |  |  |
| Średnia: 2 768 m3/d | Maksymalna godzinowa: 2 906 m3/d |  | Maksymalna roczna: 1 060 836 m3/rok |
| RLM oczyszczalni: 18 683 |  |  |  |
| Rodzaj planowanej inwestycji po 2024 roku: |  |  |  |
| - |  | - |  |
| Decyzja pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków oczyszczonych: |  |  |  |
| Organ, który wydał decyzję: PGW Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Katowicach |  |  |  |
| Numer decyzji: GL.ZUZ.2.4210.122.2022.IM | Data wydania: 13.04.2022 r. |  | Termin ważności do: 12.04.2032 r. |
| Przepustowość i wydajność oczyszczalni (zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym): |  |  |  |
| Maksymalna: 0,1008 m3/s | Średnia dobowa: 2 768 m3/d |  | Dopuszczalna roczna: 1 060 836 m3/rok |
| RLM oczyszczalni: 18 683 |  |  |  |
| Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń dla ścieków oczyszczonych (zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym): |  |  |  |
| Wskaźnik |  | Wartość zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym |  |
| BZT5 [mgO2/l] |  | 15 |  |
| ChZTCr [mgO2/l] |  | 125 |  |
| Zawiesina ogólna [mg/l] |  | 35 |  |
| Azot ogólny [mg/l] |  | 30 |  |
| Fosfor ogólny [mg/l] |  | 2 |  |
| Węglowodory ropopochodne [mg/l] |  | 15 |  |
| Odczyn pH |  | 6,5 – 9,0 |  |
| Metoda stabilizacji i higienizacji osadu na terenie oczyszczalni: |  |  |  |
| STOM (wydzielona stabilizacja tlenowa) |  |  |  |
| Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym: |  |  |  |
| Nazwa cieku: Potok Goławiecki |  | Współrzędne geograficzne wylotu: X=5554653,01; Y=6581813,42 |  |

Źródło: Dane eksploatatora oczyszczalni ścieków — PGK Partner Sp. z o.o.

Oczyszczalnia ścieków Hołdunów (nr 2). Oczyszczalnia stosuje technologię oczyszczania ścieków z aglomeracji gwarantującą osiągnięcie wymaganych przepisami standardów oczyszczania ścieków dla oczyszczalni ścieków w aglomeracji o określonej wielkości wyrażonej równoważną liczbą mieszkańców. W szczególności oczyszczalnia dotrzymuje standardów jakościowych wynikających z zapisów obowiązującego pozwolenia wodnoprawnego oraz standardów jakościowych wynikających z rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. z 2019r. poz. 1311). Tym samym aglomeracja spełnia również warunki dyrektywy Rady 91/271/EWG (dyrektywy ściekowej).

Poniżej zamieszczono informacje dotyczące oczyszczalnia ścieków Hołdunów:

| Lokalizacja: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Miejscowość [kod pocztowy]: Lędziny 43-143 |  | Ulica, nr: Hołdunowska 75 |  |
| Gmina: Lędziny |  | Powiat: bieruńsko-lędziński |  |
| Województwo: śląskie |  |  |  |
| Telefon: 32 216 61 23 |  | Fax: 32 326 70 56 (fax spółki) |  |
| e-mail do kontaktów bieżących: os.holdunow@pgk-partner.pl |  |  |  |
| Typ oczyszczalni: |  |  |  |
| Oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna typu „ECOLO-CHIEF” z podwyższonym usuwaniem biogenów (PUB2) |  |  |  |
| Przepustowość i wydajność oczyszczalni (projektowa): |  |  |  |
| Średnia: 1 050 m3/d | Maksymalna godzinowa: 130 m3/h |  | Maksymalna roczna: 383 000 m3/rok |
| RLM oczyszczalni: 8 500 |  |  |  |
| Rodzaj planowanej inwestycji po 2024 roku: |  |  |  |
| Przebudowa oczyszczalni Hołdunów. Rodzaj inwestycji: MO (modernizacja gospodarki osadowej) |  | Termin realizacji inwestycji: 30.09.2022 r. – 04.03.2026 r. |  |
| Decyzja pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków oczyszczonych: |  |  |  |
| Organ, który wydał decyzję: Starosta Powiatu Bieruńsko-Lędziński |  |  |  |
| Numer decyzji: ŚR.6341.47.2016 | Data wydania: 05.01.2017 r. |  | Termin ważności do: 31.03.2027 r. |
| Przepustowość i wydajność oczyszczalni (zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym): |  |  |  |
| Maksymalna: 130 m3/h (0,0361 m3/s) | Średnia dobowa: 1050 m3/d |  | Dopuszczalna roczna: 383 000 m3/rok |
| RLM oczyszczalni: 8 500 |  |  |  |
| Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń dla ścieków oczyszczonych (zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym): |  |  |  |
| Wskaźnik |  | Wartość zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym |  |
| BZT5 [mgO2/l] |  | 15 |  |
| ChZTCr [mgO2/l] |  | 125 |  |
| Zawiesina ogólna [mg/l] |  | 35 |  |
| Azot ogólny [mg/l] |  | 15 |  |
| Fosfor ogólny [mg/l] |  | 2 |  |
| Substancje ekstrahujące się eterem naftowym [mg/l] |  | 50 |  |
| Metoda stabilizacji i higienizacji osadu na terenie oczyszczalni: |  |  |  |
| STOM (wydzielona stabilizacja tlenowa) |  |  |  |
| Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym: |  |  |  |
| Nazwa cieku: rów Hołdunowski |  | Współrzędne wylotu: N: 50009’13,53”, E: 19008’00,16” |  |

Źródło: Dane eksploatatora oczyszczalni ścieków — PGK Partner Sp. z o.o.

W stosunku do Uchwały Nr XLIII/249/20 Rady Miasta Lędziny z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Lędziny zmianie uległy następujące parametry oczyszczalni: Oczyszczalnia ścieków Ziemowit: - Nie zmieniła się lokalizacja, typ oczyszczalni i odbiornik ścieków oczyszczonych. - Dla oczyszczalni ścieków Ziemowit wydane zostało przez PGW Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach nowe pozwolenie wodnoprawne nr GL.ZUZ.2.4210.122.2022.IM z terminem obowiązywania do 12.04.2032 r. - W nowym pozwoleniu przepustowości i wydajność oczyszczalni określono następująco: - przepustowość maksymalna: 0,1008 m3/s, - przepustowość średnia dobowa: 2 768 m3/d, - przepustowość dopuszczalna roczna: 1 060 836 m3/rok, - wydajność oczyszczalni: 18 683 RLM. - W nowym pozwoleniu dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń dla ścieków oczyszczonych określono następująco: - BZT5 ≤ 15 mgO2/l, - ChZTCr ≤ 125 mgO2/l, - zawiesina ogólna ≤ 35 mg/l, - azot ogólny ≤ 30 mg/l, - fosfor ogólny ≤ 2 mg/l, - węglowodory ropopochodne ≤ 50 mg/l, - odczyn pH 6,5 – 9,0. Oczyszczalnia ścieków Hołdunów: - Nie zmieniła się lokalizacja, typ oczyszczalni i odbiornik ścieków oczyszczonych. - Nie zmieniło się pozwolenie wodnoprawne (w stosunku do 2020 r.), na podstawie którego oczyszczalnia jest eksploatowana.

# 9.	Informacja o planowanych do budowy oczyszczalniach ścieków wraz z określeniem obciążenia oczyszczalni ścieków – analiza zmian w odniesieniu do obowiązującej Uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Lędziny

## 9.1.	Stan zawarty w obowiązującej Uchwale

W części opisowej Uchwały Nr XLIII/249/20 Rady Miasta Lędziny z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Lędziny podano, że nie planuje się budowy nowych oczyszczalni ścieków.

## 9.2.	Stan obecnie analizowany

Nie nastąpiły żadne zmiany w stosunku do informacji zawartych w punkcie 9.1.

# 10.	Informacja o końcowym punkcie zrzutu ścieków komunalnych wraz z informacją, do której aglomeracji ścieki te będą odprowadzane, wraz z określeniem obciążenia oczyszczalni ścieków – analiza zmian w odniesieniu do obowiązującej Uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Lędziny

## 10.1.	Stan zawarty w obowiązującej Uchwale

W części opisowej Uchwały Nr XLIII/249/20 Rady Miasta Lędziny z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Lędziny podano, że informacja o końcowym punkcie zrzutu ścieków komunalnych nie dotyczy aglomeracji Lędziny.

## 10.2.	Stan obecnie analizowany

Nie nastąpiły żadne zmiany w stosunku do informacji zawartych w punkcie 10.1.

# 11.	Informacja o systemie gospodarki ściekowej

## 11.1.	Średnia dobowa ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji oraz skład jakościowy tych ścieków – analiza zmian w odniesieniu do obowiązującej Uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Lędziny

#### 11.1.1.	Stan zawarty w obowiązującej Uchwale

W tabeli 11.1.1-1 (oczyszczalnia ścieków Ziemowit) i tabeli 11.1.1-2 (oczyszczalnia ścieków Hołdunów) zebrano informacje o ściekach komunalnych powstających na terenie aglomeracji oraz ich składzie jakościowym. Informacje te zamieszczono w części opisowej Uchwały Nr XLIII/249/20 Rady Miasta Lędziny z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Lędziny.

Tabela 11.1.1-1	Informacja o ilości i jakości ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji – zlewnia oczyszczalni ścieków Ziemowit

| Rodzaj i ilość ścieków dostarczanych do oczyszczalni ścieków: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ścieki o charakterze bytowo-komunalnym |  |  |
| Ścieki dopływające siecią kanalizacyjną: 1 592 m3/d |  |  |
| Ścieki dowożone: 64 m3/d |  |  |
| Aktualne obciążenie oczyszczalni: |  |  |
| Średnie: 1 618 m3/d | Średnio: 56% przepustowości | Ilość ścieków oczyszczonych w roku poprzednim: 571 371 m3/rok |
| Aktualne wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych: |  |  |
| Wskaźnik | Wartość (średnioroczna z pomiarów) | Uwagi |
| BZT5 [mgO2/l] | 383,34 |  |
| ChZTCr [mgO2/l] | 1 020,25 |  |
| Zawiesina ogólna [mg/l] | 496,67 |  |
| Azot ogólny [mgN/l] | 108 |  |
| Fosfor ogólny [mgP/l] | 18,31 |  |
| Aktualne wartości wskaźników oraz % redukcji zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych: |  |  |
| Wskaźnik | Wartość oraz % redukcji zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym | Wartość (średnioroczna z pomiarów) |
| BZT5 [mgO2/l] | 15 | 5,62 |
| ChZTCr [mgO2/l] | 125 | 32,84 |
| Zawiesina ogólna [mg/l] | 35 | 11,86 |
| Azot ogólny [mgN/l] | 15 | 7,57 |
| Fosfor ogólny [mgP/l] | 2 | 0,63 |
| Planowane wartości wskaźników ścieków oczyszczonych: |  |  |
| Wskaźnik | Planowana wartość | Rzeczywisty % redukcji |
| BZT5 [mgO2/l] | 15 | 98,53 |
| ChZTCr [mgO2/l] | 125 | 96,78 |
| Zawiesina ogólna [mg/l] | 35 | 97,61 |
| Azot ogólny [mgN/l] | 15 | 92,99 |
| Fosfor ogólny [mgP/l] | 2 | 96,56 |

Wartości średnioroczne z 2019 r.

Źródło: Dane eksploatatora oczyszczalni ścieków — PGK Partner Sp. z o.o.

Tabela 11.1.1-2	Informacja o ilości i jakości ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji – zlewnia oczyszczalni ścieków Hołdunów

| Rodzaj i ilość ścieków dostarczanych do oczyszczalni ścieków: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ścieki o charakterze bytowo-komunalnym |  |  |
| Ścieki dopływające siecią kanalizacyjną: 1 050 m3/d |  |  |
| Ścieki dowożone: 0 m3/d |  |  |
| Aktualne obciążenie oczyszczalni: |  |  |
| Średnie: 576 m3/d | Średnio: 44% przepustowości | Ilość ścieków oczyszczonych w roku poprzednim: 207 339 m3/rok |
| Przewidywane obciążenie oczyszczalni po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci kanalizacyjnej: |  |  |
| Średnie: 575 m3/d | Średnio: 44% przepustowości | Przewidywana ilość ścieków oczyszczonych w roku: 208 000 m3/rok |
| Aktualne wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych: |  |  |
| Wskaźnik | Wartość (średnioroczna z pomiarów) | Uwagi |
| BZT5 [mgO2/l] | 277,5 |  |
| ChZTCr [mgO2/l] | 843,42 |  |
| Zawiesina ogólna [mg/l] | 211,34 |  |
| Azot ogólny [mgN/l] | 94,54 |  |
| Fosfor ogólny [mgP/l] | 10,7 |  |
| Aktualne wartości wskaźników oraz % redukcji zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych: |  |  |
| Wskaźnik | Wartość oraz % redukcji zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym | Wartość (średnioroczna z pomiarów) |
| BZT5 [mgO2/l] | 15 | 3,98 |
| ChZTCr [mgO2/l] | 125 | 24,34 |
| Zawiesina ogólna [mg/l] | 35 | 8,31 |
| Azot ogólny [mgN/l] | 30 | 7,53 |
| Fosfor ogólny [mgP/l] | 2 | 0,89 |
| Planowane wartości wskaźników ścieków oczyszczonych: |  |  |
| Wskaźnik | Planowana wartość | Rzeczywisty % redukcji |
| BZT5 [mgO2/l] | 15 | 98,57 |
| ChZTCr [mgO2/l] | 125 | 97,11 |
| Zawiesina ogólna [mg/l] | 35 | 96,07 |
| Azot ogólny [mgN/l] | 15 | 92,04 |
| Fosfor ogólny [mgP/l] | 2 | 91,68 |

Wartości średnioroczne z 2019 r.

Źródło: Dane eksploatatora oczyszczalni ścieków — PGK Partner Sp. z o.o.

#### 11.1.2.	Stan obecnie analizowany

W tabeli 11.1.2-1 (oczyszczalnia ścieków Ziemowit) i tabeli 11.1.2-2 (oczyszczalnia ścieków Hołdunów) zebrano informacje o ściekach komunalnych powstających aktualnie na terenie aglomeracji oraz ich składzie jakościowym.

Tabela 11.1.2-1	Informacja o ilości i jakości ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji – zlewnia oczyszczalni ścieków Ziemowit

| Rodzaj i ilość ścieków dostarczanych do oczyszczalni ścieków: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ścieki o charakterze bytowo-komunalnym |  |  |
| Ścieki dopływające siecią kanalizacyjną: 1 516,7 m3/d |  |  |
| Ścieki i osady z przydomowych oczyszczalni ścieków dowożone: 65,4 m3/d |  |  |
| Aktualne obciążenie oczyszczalni: |  |  |
| Średnie: 1 582,1 m3/d | Średnio: 57,2% przepustowości | Ilość ścieków oczyszczonych w roku poprzednim (2024 r.): 654 501 m3/rok |
| Aktualne wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych: |  |  |
| Wskaźnik | Wartość (średnioroczna z pomiarów) | Uwagi |
| BZT5 [mgO2/l] | 450,83 |  |
| ChZTCr [mgO2/l] | 1 344,17 |  |
| Zawiesina ogólna [mg/l] | 447,50 |  |
| Azot ogólny [mgN/l] | 131,10 |  |
| Fosfor ogólny [mgP/l] | 16,24 |  |
| Węglowodory ropopochodne [mg/l] | 0,64 |  |
| Odczyn pH | 7,4 |  |
| Aktualne wartości wskaźników oraz jakość ścieków oczyszczonych: |  |  |
| Wskaźnik | Wartość dopuszczalna zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym | Wartość (średnioroczna z pomiarów) |
| BZT5 [mgO2/l] | 15 | 8,00 |
| ChZTCr [mgO2/l] | 125 | 42,92 |
| Zawiesina ogólna [mg/l] | 35 | 6,29 |
| Azot ogólny [mgN/l] | 30 | 10,06 |
| Fosfor ogólny [mgP/l] | 2 | 1,12 |
| Węglowodory ropopochodne [mg/l] | 15 | 0,27 |
| Odczyn pH | 6,5 – 9,0 | 7,4 |

Wartości średnioroczne z 2025 r.

Źródło: Dane eksploatatora oczyszczalni ścieków — PGK Partner Sp. z o.o.

Tabela 11.1.2-2	Informacja o ilości i jakości ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji – zlewnia oczyszczalni ścieków Hołdunów

| Rodzaj i ilość ścieków dostarczanych do oczyszczalni ścieków: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ścieki o charakterze bytowo-komunalnym |  |  |
| Ścieki dopływające siecią kanalizacyjną: 570,5 m3/d |  |  |
| Ścieki dowożone: 0 m3/d |  |  |
| Aktualne obciążenie oczyszczalni: |  |  |
| Średnie: 570,5 m3/d | Średnio: 54,3% przepustowości | Ilość ścieków oczyszczonych w roku poprzednim: 225 881 m3/rok |
| Aktualne wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych: |  |  |
| Wskaźnik | Wartość (średnioroczna z pomiarów) | Uwagi |
| BZT5 [mgO2/l] | 438,33 |  |
| ChZTCr [mgO2/l] | 1 161,67 |  |
| Zawiesina ogólna [mg/l] | 233,33 |  |
| Azot ogólny [mgN/l] | 107,31 |  |
| Fosfor ogólny [mgP/l] | 8,43 |  |
| Substancje ekstrahujące się eterem naftowym [mg/l] | 65,46 |  |
| Aktualne wartości wskaźników oraz jakość ścieków oczyszczonych: |  |  |
| Wskaźnik | Wartość dopuszczalna zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym | Wartość (średnioroczna z pomiarów) |
| BZT5 [mgO2/l] | 15 | 3,99 |
| ChZTCr [mgO2/l] | 125 | 21,58 |
| Zawiesina ogólna [mg/l] | 35 | 4,41 |
| Azot ogólny [mgN/l] | 15 | 7,70 |
| Fosfor ogólny [mgP/l] | 2 | 0,64 |
| Substancje ekstrahujące się eterem naftowym [mg/l] | 50 | 1,80 |

Wartości średnioroczne z 2025 r.

Źródło: Dane eksploatatora oczyszczalni ścieków — PGK Partner Sp. z o.o.

W stosunku do Uchwały Nr XLIII/249/20 Rady Miasta Lędziny z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Lędziny zmianie uległy rzeczywiste parametry oczyszczalni i są one następujące (na podstawie danych za rok 2025): Oczyszczalnia ścieków Ziemowit: - ilość ścieków dopływających siecią kanalizacyjną: 577 453 m3/rok = 1 582,1 m3/d, - ilość ścieków i osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków dowożonych: 23 862,2 m3/rok = 65,4 m3/d. - obciążenie oczyszczalni (ładunek obliczony na podstawie maksymalnego średniego tygodniowego ładunku substancji organicznych biologicznie rozkładalnych dopływającego do oczyszczalni ścieków w ciągu roku, z wyłączeniem sytuacji nietypowych, w szczególności wynikających z intensywnych opadów; wyrażony równoważną liczbą mieszkańców - RLM): 450,83 g BZT5/m3 x 1 582,1 m3/d = 713 258,14 g/d / 60 g / RLM d = 11 888 RLM (oczyszczalnia obciążona w 63,6% w stosunku do jej projektowej wydajności wyrażonej liczbą RLM wynoszącej 18 683 RLM), - przepustowość oczyszczalni: 1 582,1 m3/d (w 2025 r.) / 2 768 m3/d (wielkość projektowa) = 57,2%, - ilość ścieków oczyszczonych w roku poprzednim (2024 r.): 654 500 m3/rok. Oczyszczalnia ścieków Hołdunów: - ilość ścieków dopływających siecią kanalizacyjną: 208 222 m3/rok = 570,47 m3/d, - ilość ścieków dowożonych: 0 m3/rok = 0 m3/d. - obciążenie oczyszczalni (ładunek obliczony na podstawie maksymalnego średniego tygodniowego ładunku substancji organicznych biologicznie rozkładalnych dopływającego do oczyszczalni ścieków w ciągu roku, z wyłączeniem sytuacji nietypowych, w szczególności wynikających z intensywnych opadów; wyrażony równoważną liczbą mieszkańców - RLM): 438,33 g BZT5/m3 x 570,5 m3/d = 250 067,27 g/d / 60 g / RLM d = 4 168 RLM (oczyszczalnia obciążona w 49,0% w stosunku do jej projektowej wydajności wyrażonej liczbą RLM wynoszącej 8 500 RLM), - przepustowość oczyszczalni: 570,47 m3/d (w 2025 r.) / 1 050 m3/d (wielkość projektowa) = 54,3%, - ilość ścieków oczyszczonych w roku poprzednim (2024 r.): 225 881 m3/rok. Wnioski: - Procentowe zmniejszenie ilości ścieków komunalnych wytwarzanych w aglomeracji Lędziny w stosunku do roku 2020 wynosi -1,89%. - Procentowe zwiększenie ładunku BZT5 w ściekach komunalnych wytwarzanych w aglomeracji Lędziny w stosunku do roku 2020 wynosi +23,49%. Aktualnie obie oczyszczalnie zapewniają oczyszczenie ścieków zgodnie z wymogami: - obowiązującego pozwolenia wodnoprawnego nr GL.ZUZ.2.4210.122.2022.IM wydanego przez PGW Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach (oczyszczalnia Ziemowit) oraz obowiązującego pozwolenia wodnoprawnego nr ŚR.6341.47.2016 wydanego decyzją Starosty Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego (oczyszczalnia Ziemowit), - dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (Dz.U.UE L z dnia 30.05.1991 r.), - rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych, Dz. U. z 2019 r. poz. 1311 (dla oczyszczalni ścieków w aglomeracji o RLM z przedziału od 15 000 RLM do 99 999 RLM). Oczyszczalnie Ziemowit i Hołdunów posiadają rezerwy hydrauliczne (odpowiednio 42,8% i 45,7%) oraz rezerwy w zakresie obciążenia ładunkiem zanieczyszczeń wyrażonym za pomocą liczby RLM (odpowiednio 36,4% i 51,0%). Stąd obie oczyszczalnie pracują stabilnie i osiągają wymagane parametry dla ścieków oczyszczonych.

## 11.2.	Przepustowość istniejących oczyszczalni ścieków w m3/d – analiza zmian w odniesieniu do obowiązującej Uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Lędziny

#### 11.2.1.	Stan zawarty w obowiązującej Uchwale

Przepustowość średnia istniejącej oczyszczalni ścieków Ziemowit wyrażona w m3/d wynosi:

Q = 2 768 m3/d.

Przepustowość średnia istniejącej oczyszczalni ścieków Hołdunów wyrażona w m3/d wynosi:

Q = 1 050 m3/d.

#### 11.2.2.	Stan obecnie analizowany

Nie nastąpiły żadne zmiany w stosunku do informacji zawartych w punkcie 11.2.1.

## 11.3.	Nazwy zakładów, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane – analiza zmian w odniesieniu do obowiązującej Uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Lędziny

#### 11.3.1.	Stan zawarty w obowiązującej Uchwale

Nie jest planowane podłączenie nowych zakładów do systemu kanalizacji zbiorczej.

#### 11.3.2.	Stan obecnie analizowany

Nie nastąpiły żadne zmiany w stosunku do informacji zawartych w punkcie 11.3.1.

## 11.4.	Ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne albo planuje się zastosowanie systemów indywidualnych lub innych rozwiązań zapewniających taki sam poziom ochrony środowiska jak w przypadku systemów kanalizacji zbiorczej – analiza zmian w odniesieniu do obowiązującej Uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Lędziny

#### 11.4.1.	Stan zawarty w obowiązującej Uchwale

W części opisowej Uchwały Nr XLIII/249/20 Rady Miasta Lędziny z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Lędziny zmieszczono poniższe informacje.

Podstawowe informacje na temat istniejących indywidualnych systemów oczyszczania ścieków oraz zamierzeń w tym zakresie:

Na terenie aglomeracji Lędziny zlokalizowanych jest 125 przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości 5 m3/d. Ilość ścieków powstałych w systemach indywidualnych 41 [m3/d]. RLM dla indywidualnych systemów oczyszczania ścieków: 320 RLM

Gmina Lędziny nie przewiduje budowy indywidualnych systemów oczyszczania ścieków na terenie aglomeracji Lędziny.

Osoby planowane do podłączenia w ramach budowy sieci kanalizacyjnej w ilości 250 osób korzystają obecnie z bezodpływowych zbiorników na ścieki – szamba.

#### 11.4.2.	Stan obecnie analizowany

Dokonano analizy w zakresie lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych w stosunku do informacji zawartych w Uchwale Nr XLIII/249/20 Rady Miasta Lędziny z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Lędziny. Analiza okazała się konieczna z uwagi na wykonane w okresie styczeń 2020 – grudzień 2025 przeglądy terenowe i wynikającą z nich nową identyfikację lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych w granicach obecnie zaproponowanej aglomeracji. W wyniku przeprowadzonego przeglądu stwierdzono:

- w zakresie przydomowych oczyszczalni ścieków: obecnie na terenie proponowanej aglomeracji funkcjonuje 10 przydomowych oczyszczalni ścieków, które obsługują 28 mieszkańców. Są one zlokalizowane na terenie, gdzie przewiduje się wykonanie kanalizacji sanitarnej (dzielnica Ratusz Świniowy i rejon ulic: Jagiellońska, Miłosza, Sienkiewicza i Trójkątna). Po jej wykonaniu wszystkie przydomowe oczyszczalnie ścieków zostaną wyłączone z eksploatacji, a mieszkańcy (28 osób) podłączeni do wybudowanej sieci kanalizacyjnej.

- W zakresie zbiorników bezodpływowych obsługujących mieszkańców obecnie na terenie proponowanej aglomeracji funkcjonuje 71 zbiorników bezodpływowych, które obsługują 264 mieszkańców. Część z nich (39 sztuk, 137 mieszkańców) jest zlokalizowana na terenie, gdzie przewiduje się wykonanie kanalizacji sanitarnej (dzielnica Ratusz Świniowy i rejon ulic: Jagiellońska, Miłosza, Sienkiewicza i Trójkątna). Po jej wykonaniu 39 zbiorników bezodpływowych zostanie wyłączonych z eksploatacji, a mieszkańcy (137 osób) podłączeni do wybudowanej sieci kanalizacyjnej.

Osady z przydomowych oczyszczalni ścieków i ścieki pochodzące ze zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych na terenie aglomeracji Lędziny będą (tak jak obecnie) transportowane do oczyszczalni Ziemowit zlokalizowanej przy ul. Oficerskiej 16.

W wyniku przeprowadzonej analizy w zakresie lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków stwierdzono, że obecnie na terenie proponowanej do wyznaczenia aglomeracji Lędziny znajduje się 10 przydomowych oczyszczalni ścieków, które obsługują 28 mieszkańców. Procentowe zmniejszenie ilości przydomowych oczyszczalni ścieków znajdujących się w granicach proponowanej aglomeracji Lędziny w stosunku do roku 2020 wynosi -92,00%. Procentowe zmniejszenie liczby mieszkańców korzystających z przydomowych oczyszczalni ścieków znajdujących się w granicach proponowanej aglomeracji Lędziny w stosunku do roku 2020 wynosi -91,25%. W wyniku przeprowadzonej analizy w zakresie lokalizacji zbiorników bezodpływowych obsługujących mieszkańców stwierdzono, że obecnie na terenie proponowanej aglomeracji Lędziny znajduje się 71 zbiorników bezodpływowych, które obsługują 264 mieszkańców. Procentowe zwiększenie liczby mieszkańców korzystających ze zbiorników bezodpływowych znajdujących się w granicach proponowanej aglomeracji Lędziny w stosunku do roku 2020 wynosi +5,60%.

## 11.5.	Uzasadnienie RLM aglomeracji – analiza zmian w odniesieniu do obowiązującej Uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Lędziny

#### 11.5.1.	Stan zawarty w obowiązującej Uchwale

Biorąc pod uwagę opisane w dokumencie z 2020 roku charakterystyczne wskaźniki aglomeracji Lędziny, w tabeli 11.5.1-1 określono wielkość RLM tej aglomeracji. Informacje te zamieszczono w części opisowej Uchwały Nr XLIII/249/20 Rady Miasta Lędziny z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Lędziny.

Tabela 11.5.1-1	Określenie wielkości RLM aglomeracji Lędziny

| Wyszczególnienie: | Wielkość RLM |
| --- | --- |
| Liczba stałych mieszkańców oraz osób czasowo przebywających w aglomeracji korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej | 15 650 |
| Liczba stałych mieszkańców w aglomeracji, którzy będą korzystali z planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej | 250 |
| RLM pochodzący z przemysłu podłączonego do sieci kanalizacyjnej | 3 180 |
| Liczba mieszkańców korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków komunalnych | 320 |
| RLM pochodzący z przemysłu planowanego do podłączenia do sieci kanalizacyjnej | 0 |
| Równoważna Liczba Mieszkańców RLM (suma) | 19 400 |

Poziom obsługi siecią kanalizacyjną aglomeracji Lędziny w 2020 roku był następujący: 18 830 (stali mieszkańcy aglomeracji i osoby czasowo przebywające w aglomeracji oraz RLM od przemysłu podłączeni do sieci kanalizacyjnej istniejącej) / 19 400 (RLM aglomeracji) = 97,06%.

#### 11.5.2.	Stan obecnie analizowany

Uwzględniając zmiany opisane w punktach poprzednich, które dotyczą obecnie proponowanej do wyznaczenia aglomeracji Lędziny, w tabeli 11.5.2-1 określono wielkość RLM tej aglomeracji.

Tabela 11.5.2-1	Określenie wielkości RLM aglomeracji Lędziny w stanie aktualnym

| Wyszczególnienie: | Wielkość RLM |
| --- | --- |
| Liczba stałych mieszkańców aglomeracji (osoby zameldowane na pobyt stały oraz pobyt czasowy) obsługiwanych przez sieć kanalizacyjną istniejącą | 13 774 |
| Liczba stałych mieszkańcy aglomeracji (osoby zameldowane na pobyt stały oraz pobyt czasowy) obsługiwanych przez sieć kanalizacyjną projektowaną | 165* |
| Liczba osób czasowo przebywające w aglomeracji (liczba zarejestrowanych miejsc noclegowych) obsługiwanych przez sieć kanalizacyjną istniejącą | 30 |
| Liczba osób czasowo przebywające w aglomeracji (liczba zarejestrowanych miejsc noclegowych) obsługiwanych przez sieć kanalizacyjną projektowaną | 0 |
| Liczba stałych mieszkańców aglomeracji (osoby zameldowane na pobyt stały oraz pobyt czasowy), korzystających z indywidualnych systemów – istniejących przydomowych oczyszczalni ścieków | 0 |
| Liczba stałych mieszkańców aglomeracji (osoby zameldowane na pobyt stały oraz pobyt czasowy), korzystających z indywidualnych systemów – projektowanych przydomowych oczyszczalni ścieków | 0 |
| Liczba stałych mieszkańców aglomeracji (osoby zameldowane na pobyt stały oraz pobyt czasowy), korzystających z indywidualnych systemów – istniejących zbiorników bezodpływowych | 127** |
| Liczba stałych mieszkańców aglomeracji (osoby zameldowane na pobyt stały oraz pobyt czasowy), korzystających z indywidualnych systemów – projektowanych zbiorników bezodpływowych | 0 |
| Liczba osób czasowo przebywające w aglomeracji (liczba zarejestrowanych miejsc noclegowych), korzystających z indywidualnych systemów – istniejących przydomowych oczyszczalni ścieków | 0 |
| Liczba osób czasowo przebywające w aglomeracji (liczba zarejestrowanych miejsc noclegowych), korzystających z indywidualnych systemów – projektowanych przydomowych oczyszczalni ścieków | 0 |
| Liczba osób czasowo przebywające w aglomeracji (liczba zarejestrowanych miejsc noclegowych), korzystających z indywidualnych systemów – istniejących zbiorników bezodpływowych | 0 |
| Liczba osób czasowo przebywające w aglomeracji (liczba zarejestrowanych miejsc noclegowych), korzystających z indywidualnych systemów – projektowanych zbiorników bezodpływowych | 0 |
| Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych z przemysłu w aglomeracji do sieci kanalizacyjnej istniejącej | 2 836 |
| Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych z przemysłu w aglomeracji do sieci kanalizacyjnej projektowanej | 0 |
| Równoważna Liczba Mieszkańców RLM (suma dla aglomeracji) | 16 932 |

*	stan po wykonaniu 2,13 km sieci kanalizacji sanitarnej i podłączeniu 165 mieszkańców nieskanalizowanych, korzystających aktualnie z przydomowych oczyszczalni ścieków (28 osób) i zbiorników bezodpływowych (137 mieszkańców)

**	pozostali mieszkańcy, którzy po wykonaniu 2,13 km sieci kanalizacji sanitarnej w dalszym ciągu będą korzystać ze zbiorników bezodpływowych

Poziom obsługi siecią kanalizacyjną aktualnie zaproponowanej aglomeracji Lędziny dla stanu z przed przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej 165 mieszkańców jest następujący: 13 774 (stali mieszkańcy aglomeracji obsługiwani przez sieć kanalizacyjną istniejącą) + 30 (liczba osób czasowo przebywająca w aglomeracji obsługiwana przez sieć kanalizacyjną istniejącą) + 2 836 (RLM od przemysłu obsługiwana przez sieć kanalizacyjną istniejącą) / 16 932 (RLM aglomeracji) = 98,28%.

Poziom obsługi siecią kanalizacyjną aktualnie zaproponowanej aglomeracji Lędziny dla stanu po przyłączeniu do sieci kanalizacji sanitarnej 165 mieszkańców jest następujący: 13 939 (stali mieszkańcy aglomeracji obsługiwani przez sieć kanalizacyjną istniejącą i wykonaną projektowaną) + 30 (liczba osób czasowo przebywająca w aglomeracji obsługiwana przez sieć kanalizacyjną istniejącą) + 2 836 (RLM od przemysłu obsługiwana przez sieć kanalizacyjną istniejącą) / 16 932 (RLM aglomeracji) = 99,25%.

Liczba RLM w stosunku do Uchwały z 2020 r. zmniejszyła się o -12,72%.

# 12.	Informacja o strefach ochronnych ujęć wody, zawierająca oznaczenie aktów prawa miejscowego lub decyzji ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach – analiza zmian w odniesieniu do obowiązującej Uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Lędziny

#### 12.1.	Stan zawarty w obowiązującej Uchwale

W części opisowej Uchwały Nr XLIII/249/20 Rady Miasta Lędziny z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Lędziny podano, że na obszarze aglomeracji Lędziny nie znajdują się strefy ochronne ujęć wody.

#### 12.2.	Stan obecnie analizowany

Nie nastąpiły żadne zmiany w stosunku do informacji zawartych w punkcie 12.1.

# 13.	Informacja o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych zawierające oznaczenie aktów prawa miejscowego ustanawiających te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach – analiza zmian w odniesieniu do obowiązującej Uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Lędziny

#### 13.1.	Stan zawarty w obowiązującej Uchwale

W części opisowej Uchwały Nr XLIII/249/20 Rady Miasta Lędziny z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Lędziny podano, że na obszarze aglomeracji Lędziny nie występują obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

#### 13.2.	Stan obecnie analizowany

Nie nastąpiły żadne zmiany w stosunku do informacji zawartych w punkcie 13.1.

# 14.	Informacja o formach ochrony przyrody – analiza zmian w odniesieniu do obowiązującej Uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Lędziny

#### 14.1.	Stan zawarty w obowiązującej Uchwale

W Uchwały Nr XLIII/249/20 Rady Miasta Lędziny z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Lędziny podano, że na terenie aglomeracji Lędziny nie występują formy ochrony przyrody.

#### 14.2.	Stan obecnie analizowany

Nie nastąpiły żadne zmiany w stosunku do informacji zawartych w punkcie 14.1.

# 15.	Podsumowanie przeglądu aglomeracji wraz z rekomendacjami w odniesieniu do obowiązującej Uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Lędziny

Przeprowadzony przegląd aglomeracji Lędziny wykazał, że:

- Aglomeracja wyznaczona w 2020 roku nie gwarantowała zbierania siecią kanalizacyjną co najmniej 98% ładunku zanieczyszczeń z obszaru aglomeracji wyrażonego w równoważnej liczbie mieszkańców (w 2020 r. wykazano stopień skanalizowania na poziomie 97,06%). Wykonany przegląd i zaproponowane zmiany granic, obszaru i RLM aglomeracji spowodowały, że obecnie zagwarantowane jest zbieranie za pomocą sieci kanalizacji sanitarnej co najmniej 98% ładunku zanieczyszczeń powstającego na jej terenie (98,28% dla stanu z przed podłączenia do projektowanej kanalizacji sanitarnej 165 osób i 99,25% dla stanu po podłączeniu 165 osób do projektowanej kanalizacji sanitarnej).

- Ładunek zanieczyszczeń niezbierany siecią kanalizacyjną dla aglomeracji wyznaczonej w 2020 r. stanowił więcej niż 2% ładunku zanieczyszczeń z obszaru aglomeracji (2,94%) i był mniejszy niż 2000 RLM (maksymalnie 570 RLM). Z kolei ładunek zanieczyszczeń niezbierany siecią kanalizacyjną dla aglomeracji proponowanej do wyznaczenia obecnie stanowi mniej niż 2% ładunku zanieczyszczeń z obszaru aglomeracji (1,72% dla stanu z przed podłączenia do projektowanej kanalizacji sanitarnej 165 osób i 0,75% dla stanu po podłączeniu 165 osób do projektowanej kanalizacji sanitarnej) będzie mniejszy niż 2000 RLM (maksymalnie 292 osoby dla stanu z przed podłączenia do projektowanej kanalizacji sanitarnej 165 osób i 127 osób dla stanu po podłączeniu 165 osób do projektowanej kanalizacji sanitarnej).

- Na terenie aglomeracji, po wykonanym przeglądzie zmniejszyła się ilość przydomowych oczyszczalni, która w 2020 r. wynosiła 125, a obecnie wynosi 10 (a po podłączeniu 28 osób do projektowanej kanalizacji sanitarnej liczba przydomowych oczyszczalni ścieków spadnie do zera). Osady z przydomowych oczyszczalni ścieków znajdujących się (przejściowo) w granicach proponowanej aglomeracji Lędziny są dowożone do oczyszczalni zlokalizowanej przy ul. Kmicica (oczyszczalni o nazwie Ziemowit).

- Na terenie aglomeracji, po wykonanym przeglądzie, nieznacznie zwiększyła się ilość osób korzystających ze zbiorników bezodpływowych – z 250 osób w 2020 r. do 264 osób obecnie (a po podłączeniu 137 osób do projektowanej kanalizacji sanitarnej liczba osób korzystających ze zbiorników bezodpływowych spadnie do 127 osób). Ścieki surowe gromadzone w zbiornikach bezodpływowych znajdujących się w granicach proponowanej aglomeracji Lędziny są dowożone do oczyszczalni zlokalizowanej przy ul. Kmicica (oczyszczalni o nazwie Ziemowit).

- Wydajność oczyszczalni ścieków obsługujących aglomerację Lędziny pozwala odebrać całość ładunków zanieczyszczeń powstających w aglomeracji wyrażonych w równoważnej liczbie mieszkańców (projektowa łączna wydajność oczyszczalni Hołdunów i Ziemowit wynosi 27 183 RLM, a aglomeracja Lędziny liczyła 19 400 RLM w 2020 r. i 16 932 RLM obecnie).

- Obie oczyszczalnie stosują technologię oczyszczania ścieków z aglomeracji gwarantującą osiągnięcie wymaganych przepisami standardów oczyszczania ścieków dla oczyszczalni ścieków w aglomeracji o określonej wielkości wyrażonej równoważną liczbą mieszkańców.

- Procentowe zmniejszenie liczby RLM zapisanej w Uchwale z 2020 r. w stosunku do liczby RLM obliczonej w niniejszym przeglądzie wynosi -12,72%, tj. powyżej 5%.

Z uwagi na fakt, że w wyniku niniejszego przeglądu aglomeracji Lędziny spełnione są następujące warunki wynikające z Ustawy z 7 lipca 2022 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. 2025 poz. 960):

- aglomeracja Lędziny jest wyposażona w sieć kanalizacyjną gwarantującą zbieranie co najmniej 98% ładunku zanieczyszczeń z obszaru aglomeracji wyrażonego w równoważnej liczbie mieszkańców,

- ładunek zanieczyszczeń niezebrany siecią kanalizacyjną, o której mowa powyżej stanowi nie więcej niż 2% ładunku zanieczyszczeń z obszaru aglomeracji i jest mniejszy niż 2000 równoważnej liczby mieszkańców oraz jest finalnie oczyszczany na oczyszczalni Ziemowit,

- wydajność obu oczyszczalni ścieków pozwala na odbiór całość ładunku zanieczyszczeń powstających w aglomeracji wyrażonego w równoważnej liczbie mieszkańców oraz oczyszczalnie stosują technologię oczyszczania ścieków z aglomeracji gwarantującą osiągnięcie wymaganych przepisami powszechnie obowiązującymi standardów oczyszczania ścieków dla oczyszczalni ścieków w aglomeracji o określonej wielkości wyrażonej równoważną liczbą mieszkańców,

natomiast istotnej zmianie uległy:

- granice i obszar obecnie wyznaczonej aglomeracji,

- liczba osób czasowo przebywających w obecnie wyznaczonej aglomeracji (liczba zarejestrowanych miejsc noclegowych), którzy są obsługiwani przez sieć kanalizacyjną istniejącą (wzrost o 100% w stosunku do 2020 roku),

- ilość mieszkańców korzystających z przydomowych oczyszczalni ścieków znajdujących się w granicach proponowanej aglomeracji Lędziny (spadek o 91,25% w stosunku do 2020 roku).

- ilość mieszkańców korzystających ze zbiorników bezodpływowych znajdujących się w granicach proponowanej aglomeracji Lędziny (wzrost o 5,60% w stosunku do 2020 roku),

- ilość RLM od przemysłu (spadek o 10,82% w stosunku do 2020 roku)

- ilość RLM aglomeracji (spadek o 12,72% w stosunku do 2020 roku),

końcowo rekomenduje się powołać nową Uchwałę w sprawie zmiany obszaru i granic aglomeracji Lędziny.

Zaleca się:

- prowadzenie kolejnych przeglądów pozwalających na końcowe, precyzyjne określenie ilości zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków znajdujących się w granicach miasta i w granicach obecnie wyznaczonej aglomeracji Lędziny wraz z podaniem ilości osób z nich korzystających (zameldowanych na pobyt stały i czasowy),

- monitorowanie ilości osób zameldowanych na pobyt stały i czasowy oraz osób czasowo przebywających w aglomeracji, którzy są obsługiwani przez sieć kanalizacyjną istniejącą w granicach obecnie wyznaczonej aglomeracji Lędziny,

- powołać nową Uchwałę w sprawie zmiany obszaru i granic aglomeracji Lędziny.

Załącznik 1:	Uchwała Nr XLIII/249/20 Rady Miasta Lędziny z dnia 17 grudnia 
		2020 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Lędziny

Załącznik 2:	Mapa obszaru i granic aglomeracji Lędziny wraz z lokalizacją 
		przydomowych oczyszczalni ścieków, zbiorników 
		bezodpływowych i działek ewidencyjnych proponowana do 
		wyznaczenia w ramach zmiany uchwały Nr XLIII/249/20 Rady 
		Miasta Lędziny z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie 
		wyznaczenia aglomeracji Lędziny